## 表08A分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)
工程名称:深圳湾边检站消防及安全设施等维修改造项目-建筑安装工程安装部分 |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
东角头营区电气部分
1 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.智能光电感烟探测器，型号及规格JTY-GD/LD3000E 2.保护拆除原有设备，原位更换新设备 3.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | 个 | 272
2 | 030904001002 | 点型探测器 | 1.智能定温探测器，型号及规格JTW-ZD/LD3300E 2.保护拆除原有设备，原位更换新设备 3.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | 个 | 163
3 | 030412003001 | 出口指示灯 | 1.出口指示灯，门上方100mm壁装，型号及规格HT-YD105S-2*12W 2.保护拆除原有设备，原位更换新设备 3.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | 套 | 55
4 | 030412003002 | 疏散指示标志灯 | 1.疏散指示标志灯，距地0.5m壁装，型号及规格HT-YD121D-2*8W 2.保护拆除原有设备，原位更换新设备 3.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | 套 | 9
5 | 030404016001 | 控制箱 | 1.更新更换风机控制箱 2.保护拆除原有设备，更换新设备 3.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | 台 | 5
6 | 030404016002 | 控制箱 | 1.更换潜水泵控制箱，控制箱由设备厂家配套 2.保护拆除原有设备，更换新设备 3.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | 台 | 6
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)
工程名称:深圳湾边检站消防及安全设施等维修改造项目-建筑安装工程安装部分 |  |  | 标段： |  |  |  | 第2页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
7 | 030404031001 | 电表更换 | 1.更换智能电表，智能表具20(40)A,智能电表，含远程查询，免费流量及网络 2.保护拆除原有设备，更换新设备 3.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | 套 | 109
8 | 030904012001 | 火灾报警系统控制主机 | 1.更新更换火灾报警系统控制主机 2.保护拆除原有设备，更换新设备 3.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | 台 | 2
9 | 030904013001 | 联动控制主机 | 1.更新更换消防联动控制器手动控制盘 2.保护拆除原有设备，更换新设备 3.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | 台 | 2
10 | 030904015001 | 火灾报警控制微机 | 1.更新更换消防图形显示装置 2.保护拆除原有设备，更换新设备 3.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | 台 | 1
11 | 030904015002 | 消防水池水位信号 | 1.更新更换消防水池水位信号 2.保护拆除原有设备，更换新设备 3.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | 台 | 1
12 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1.自动报警系统装置调试 500点以内 2.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | 系统 | 1
13 | 030505005001 | 高清视频线 | 1.由消防控制室引一条HDMI高清至门卫室 2.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | m | 60
分部小计
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)
工程名称:深圳湾边检站消防及安全设施等维修改造项目-建筑安装工程安装部分 |  |  | 标段： |  |  |  | 第3页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
东角头营区暖通部分
14 | 030702001001 | 通风管道拆除 | 1.地下室所有原石膏防火板风管、风口、阀门同管道一起拆除，包括但不现于管道支吊架等全部需要拆除内容，管径大小综合考虑，含拆除垃圾清理外运 2.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | m2 | 808.81
15 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1.镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口)大边长(mm)/壁厚(mm) 4000以下 1.2 2.包括但不限于风管、支吊架除锈刷漆、防腐等 3.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | m2 | 103.38
16 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | 1.镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口)大边长(mm)/壁厚(mm) 2000以下 1.2 2.包括但不限于风管、支吊架除锈刷漆、防腐等 3.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | m2 | 124.29
17 | 030702001004 | 碳钢通风管道 | 1.镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口)大边长(mm)/壁厚(mm) 1500以下 1.0 2.包括但不限于风管、支吊架除锈刷漆、防腐等 3.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | m2 | 90.54
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)
工程名称:深圳湾边检站消防及安全设施等维修改造项目-建筑安装工程安装部分 |  |  | 标段： |  |  |  | 第4页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
18 | 030702001005 | 碳钢通风管道 | 1.镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口)大边长(mm)/壁厚(mm) 1000以下 0.75 2.包括但不限于风管、支吊架除锈刷漆、防腐等 3.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | m2 | 143.04
19 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.单层百叶风口600x300 2.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | 个 | 16
20 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1.280°C排烟防火阀1600x800 2.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | 个 | 1
21 | 030703001003 | 碳钢阀门 | 1.钢制风管常开防火阀1600x800 2.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | 个 | 1
22 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 1.280°C排烟防火阀2500x500 2.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | 个 | 1
23 | 030703021001 | 静压箱 | 1.静压箱 2600X1500X500 2.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | 个 | 1
24 | 030703001004 | 碳钢阀门 | 1.70°C常开防火阀1000x500 2.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | 个 | 3
25 | 030108001001 | 箱式消防风机 | 1.箱式消防风机SY-4-1，风量：23137，压力：423（静压），功率：11Kw，重量：371，噪音68dB，设防虫网 2.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)
工程名称:深圳湾边检站消防及安全设施等维修改造项目-建筑安装工程安装部分 |  |  | 标段： |  |  |  | 第5页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
26 | 030108001002 | 箱式消防风机 | 1.箱式消防风机SY-W-1，风量：25131，压力：503（静压），功率：11Kw，重量：371，噪音70dB，设防虫网 2.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | 台 | 1
27 | 030108001003 | 箱式消防风机 | 1.箱式消防风机SY-W-2，风量：25131，压力：503（静压），功率：11Kw，重量：371，噪音70dB，设防虫网 2.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | 台 | 1
分部小计
东角头营区给排水部分
28 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1. DN25 阀门，截止阀 2.保护性拆除原有阀门更换新阀门 3.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | 个 | 109
29 | 031003013001 | 水表更换 | 1. DN25 远传水表，智能水表,智能水电表，含远程查询，免费流量及网络 2.保护性拆除原有水表更换新水表，智能水表 3.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | 组 | 109
30 | 031003006001 | 减压器 | 1.DN25 支管减压阀阀后压力0.20MPa，减压阀自带过滤器、压力表 2.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | 组 | 95
31 | 031003001002 | 消防阀门 | 1.DN100 更换消防出水管阀门、止回阀 2.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | 个 | 6
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)
工程名称:深圳湾边检站消防及安全设施等维修改造项目-建筑安装工程安装部分 |  |  | 标段： |  |  |  | 第6页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
32 | 030109001001 | 排水潜污泵 | 1.排水潜污泵80WQ40-15-4，Q=40m3/h;H=15m;N=4kw;一用一备互为备用 2.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | 套 | 1
33 | 030109001002 | 排水潜污泵 | 1.排水潜污泵80WQ40-15-4，Q=40m3/h;H=15m;N=4kw;一用一备互为备用 2.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | 套 | 3
34 | 030109001003 | 排水潜污泵 | 1.排水潜污泵65WQ25-15-2.2，Q=25m3/h;H=15m;N=2.2kw;一用一备互为备用 2.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | 套 | 2
分部小计
口岸消防及应急物资装备仓库改造电气部分
35 | 030904001003 | 点型探测器 | 1.智能光电感烟探测器，型号及规格JTY-GD/LD3000E 2.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | 个 | 3
36 | 030412003003 | 出口指示灯 | 1.出口指示灯，门上方100mm壁装，型号及规格HT-YD105S-2*12W 2.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | 套 | 2
37 | 030412003004 | 疏散指示标志灯 | 1.疏散指示标志灯，距地0.5m壁装，型号及规格HT-YD121D-2*8W 2.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | 套 | 3
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)
工程名称:深圳湾边检站消防及安全设施等维修改造项目-建筑安装工程安装部分 |  |  | 标段： |  |  |  | 第7页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
38 | 030412003005 | 应急照明 | 1.应急灯标志、诱导灯安装 2.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | 套 | 8
39 | 030904003001 | 按钮 | 1.消火栓起泵按钮 2.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | 个 | 1
40 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:WDZN-RYJS 2x4 2.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | m | 93.55
41 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.保护管JDG20 2.含开槽及恢复 3.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | m | 93.55
42 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:WDZ-BYJ-4 2.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | m | 234.6
43 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:WDZ-BYJ-2.5 2.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | m | 574.38
44 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:套接紧定式电线管沿砖混结构暗敷(外径mm)15,JDG15线管 2.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | m | 191.46
45 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:套接紧定式电线管沿砖混结构暗敷(外径mm) 20,JDG20线管 2.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | m | 78.2
46 | 030413002001 | 凿(压)槽 | 1.管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 15以内 2.管道暗敷恢复管外径(mm) 15以内 3.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | m | 32.2
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)
工程名称:深圳湾边检站消防及安全设施等维修改造项目-建筑安装工程安装部分 |  |  | 标段： |  |  |  | 第8页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
47 | 030413002002 | 凿(压)槽 | 1.管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 20以内 2.管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内 3.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | m | 36.8
48 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:安全型单相五眼插座 2.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | 个 | 12
49 | 030404035001 | 网络插座 | 1.名称:双口网络插座 2.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | 个 | 1
50 | 030404035003 | 电视插座 | 1.名称:电视插座 2.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | 个 | 1
51 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:双联开关 2.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | 个 | 1
52 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称:三联开关 2.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | 个 | 5
53 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:开关插座底盒、接线盒 2.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | 个 | 20
54 | 030412001001 | 照明灯具 | 1.名称:不锈钢灯槽嵌装（满足节能要求） 2.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | m | 79
55 | 030412001002 | 线型灯 | 1.名称:定制长条2400*100mmLED灯（满足节能要求） 2.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | 套 | 3
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)
工程名称:深圳湾边检站消防及安全设施等维修改造项目-建筑安装工程安装部分 |  |  | 标段： |  |  |  | 第9页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
56 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:LED筒灯（满足节能要求） 2.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | 套 | 4
57 | 030414002002 | 送配电装置系统 | 1.名称:1kV以下交流供电系统调试 2.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | 系统 | 1
58 | 030507007001 | 门禁控制器 | 1.名称:门禁控制器 2.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | 台 | 1
59 | 030507007002 | 电锁 | 1.名称:电锁 2.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | 台 | 2
60 | 030507007003 | 读卡器 | 1.名称:读卡器 2.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | 台 | 1
61 | 030404034003 | 开门按钮 | 1.名称:开门按钮 2.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | 个 | 1
62 | 030411004004 | 配线 | 1.名称::BV-4x1.0 2.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | m | 3
63 | 030411004005 | 配线 | 1.名称::RVV-6x0.5 2.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | m | 3
64 | 030411004006 | 配线 | 1.名称::RVV-3x2.5 2.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | m | 10
65 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称: 纯铜六类网络线UTP-6-4(2X0.5) 2.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | m | 20
分部小计
本页小计
合 计

## 表10措施项目清单与计价汇总表
措施项目清单与计价汇总表
工程名称:深圳湾边检站消防及安全设施等维修改造项目-建筑安装工程安装部分 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
1 | 安全文明施工措施费 | 8232.88
1.1 | 安全文明施工措施费(按费率计算)
1.2 | 其他安全文明施工措施(按清单列项)
1.2.1 | 临时围挡费
1.2.2 | 基坑内场地硬地化
1.3 | 产业工人职业训练专项经费
2 | 履约担保手续费
3 | 夜间施工增加费
4 | 赶工措施费
5 | 冬雨季施工费
6 | 已完成工程及设备保护费
7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费
8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
9 | 二次搬运费
10 | 脚手架费
11 | 垂直运输机械费
12 | 大型机械设备进出场及安拆费
13 | 施工排水、降水费
14 | 专业工程措施项目费
14.1 | 组装平台
14.2 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施
14.3 | 压力容器和高压管道的检验
14.4 | 焦炉施工大棚
14.5 | 焦炉供炉、热态工程
14.6 | 管道安装后的充气保护措施
14.7 | 隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施
14.8 | 长输管道施工措施
14.9 | 格架式抱杆
15 | 其他
合 计
注：专业工程措施项目费可根据工程实际在本表中补充。

## 表10-1措施项目清单与计价表(一)
措施项目清单与计价表(一)
工程名称:深圳湾边检站消防及安全设施等维修改造项目-建筑安装工程安装部分 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 |  | 脚手架费 |  | 项
1.1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.安装工程脚手架搭拆使用 | 项 | 1
本页小计
合 计
注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目。

## 表14规费、应纳税费项目清单与计价表
规费、应纳税费项目清单与计价表
工程名称:深圳湾边检站消防及安全设施等维修改造项目-建筑安装工程安装部分 |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | (分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费)中的人工费;费率参考范围11%~25%,推荐费率18%
2 | 应纳税费 | 应纳税费合计
2.1 | 增值税应纳税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-发包人供应材料费
2.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 | 增值税应纳税额
合 计