# 招标项目需求

## 一、项目概况

本项目为工程训练中心建设项目（一期）修缮工程，主要施工内容：

1、能工楼112、113、114、215实训室：拆除工程（含：墙砖、门窗、隔断、地面油漆、柜体、天棚面龙骨及饰面）；新建墙体（含：轻钢龙骨隔墙、玻璃隔断、砌体墙）；地面工程（含：地砖楼地面、石材门槛石、）；天花工程（含：平级石膏板吊顶、铝扣板吊顶、格栅吊顶、窗帘盒）；墙面工程（含：碳晶板墙面、金属踢脚线、定制文化墙、柜子）；门窗工程（含：消防栓暗门、铝合金边框实木单开门、实木单开门、铝合金边框玻璃双开门、钢质防火门、电动窗帘）；搬迁工程（含桌椅、柜子、设备等）；电气工程（含：配电箱、电力电缆、灯具、插座、开关、网络）；消防工程（含：烟感、灭火器等）。具体以施工图及现场实际为准。具体以施工图及现场实际为准。

2、能工楼101与111中间走廊的厕所建设，施工内容如下：主体结构（砌筑墙体、屋顶防水处理）；地面墙面（铺贴防滑瓷砖，墙面采用防水涂料及瓷砖饰面）；设施安装（厕所洁具、隔断、水龙头、水电管线铺设）。具体以施工图及现场实际为准。

## 二、项目管理和服务要求（带“★”的条款未不可偏离条款，如出现负偏离，将被视为未实质性满足招标文件要求作投标无效处理。如要求提供证明文件，须提供证明文件，否则按负偏离处理）

## （一）技术需求

主要材料要求

| 序号 | 材料名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 配线（2.5mm²） | 1.1.型号：WDZ-BYJ。 |
|  |  | 1.2.名称：低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯线。 |
|  |  | 1.3.标称截面积mm²：2.5;芯数：1芯。 |
|  |  | 1.4.额定电压Uo/U:450/750V;导体最高温度: ≥70°C。 |
| 2 | 配线（4mm²） | 2.1.型号：WDZ-BYJ。 |
|  |  | 2.2.名称：低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯线。 |
|  |  | 2.3.标称截面积mm²：4 ;芯数：1芯。 |
|  |  | 2.4.额定电压Uo/U:450/750V;导体最高温度: ≥70°C。 |
| 3 | 配线（6mm²） | 3.1.型号：WDZ-BYJ。 |
|  |  | 3.2.名称：低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯线。 |
|  |  | 3.3.标称截面积mm²：6 ;芯数：1芯。 |
|  |  | 3.4.额定电压Uo/U:450/750V;导体最高温度: ≥70°C。 |
| 4 | 弱电机柜 | 4.1、标准机柜规格：600mmX600mmX1000mm(±10mm)； |
|  |  | 4.2、选用冷扎钢板，表面喷塑黑色，前后采用网孔门； |
|  |  | 4.3、四面开放式，机柜侧门、前后门可以拆开，方便调试安装； |
|  |  | 4.4、立柱规格2.0mm，带U形标记； |
|  |  | 4.5、良好的自然通风散热性能。 |
| 5 | 弱电机柜 | 5.1、标准机柜规格：600mmX600mmX800mm(±10mm)； |
|  |  | 5.2、选用冷扎钢板，表面喷塑黑色，前后采用网孔门； |
|  |  | 5.3、四面开放式，机柜侧门、前后门可以拆开，方便调试安装； |
|  |  | 5.4、立柱规格2.0mm，带U形标记； |
|  |  | 5.5、良好的自然通风散热性能。 |
| 6 | 网络多功能一体化门禁 | 6.1.设备应配备≥8英寸触摸显示屏；分辨率不小于800X1280；屏幕最大亮度应>500cd/m，采用宽动态≥200万双目摄像头； |
|  |  | 6.2.认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、蓝牙、密码认证方式，可外接身份证、指纹、二维码功能模块； |
|  |  | 6.3.设备本地人脸库存储容量不小于100000张，本地卡存储容量不小于500000张，本地出入记录存储容量不小于500000条； |
|  |  | 4.设备具有丰富的硬件接口，应不少于以下硬件接口及能力：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeC类型USB接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（最大支持512GB）、3.5mm音频输出接口*1； |
|  |  | 6.5.设备应支持至少两种UI界面主题切换，分别为浅色界面和深色界面；设备应支持在识别界面中，提示引导用户当前应输入的凭证类型； |
|  |  | 6.6.设备的防水等级应达到IP65； |
|  |  | 6.7.▲满足最新的《GB/T 41987-2022 公共安全人脸识别应用防假体呈现攻击测试方法》标准认证；（投标时提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件，要求内容能体现满足上述参数要求,检测结果为合格，同时需要提供在全国认证认可信息公共服务平台 http://cx.cnca.cn/)检测报告查询截图） |
| 7 | 网络半球摄像机 | 7.1.设备的主码流视频最高分辨率应为2560*1440、25fps； |
|  |  | 7.2.设备能在额定电源电压DC12V±25%的范围内正常工作支持室内消防通道堵塞检测功能，当设定的监控区域内被杂物占用，且时间达到设定值时，触发室内通道堵塞告警，并上传现场抓拍照片，支持报警录像； |
|  |  | 7.3.▲支持人员在离岗检测功能，当人员离开设定的监控区域，且时间达到设定值时，触发离岗告警，并上传现场抓拍照片，支持报警录像；（投标时提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件，要求内容能体现满足上述参数要求,检测结果为合格，同时需要提供在全国认证认可信息公共服务平台 http://cx.cnca.cn/)检测报告查询截图） |
|  |  | 7.4.▲支持高温报警功能，将设备放置于2.5m高处，能识别距离为8米处，尺寸≥10cm*10cm（长×宽）的发热体，且灵敏度可调，报警响应时间≤5s，并能联动声光报警。设备在识别到发热体时，应将高温报警状态和摄像机实时画面上传至网络平台；（投标时提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件，要求内容能体现满足上述参数要求,检测结果为合格，同时需要提供在全国认证认可信息公共服务平台 http://cx.cnca.cn/)检测报告查询截图） |
|  |  | 7.5.▲支持感知火焰报警功能，将设备放置于2.5m高处，能识别距离为8米处，尺寸≥10cm*10cm（长×宽）的火焰，且灵敏度可调，报警响应时间≤5s，并能联动声光报警。设备在识别到火焰时，应将火焰报警状态和摄像机实时画面上传至网络平台；（投标时提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件，要求内容能体现满足上述参数要求,检测结果为合格，同时需要提供在全国认证认可信息公共服务平台 http://cx.cnca.cn/)检测报告查询截图） |
|  |  | 7.6.支持火点及高温物品点位识别，并在视频画面中标出位置。 |
| 8 | 双绞线缆 | 8.1.符合标准：YD/T1019； |
|  |  | 8.2.线缆阻抗：100±15Ω； |
|  |  | 8.3.工作温度：-20～+60℃； |
|  |  | 8.4.护套上印有电缆品牌LOGO和型号； |
|  |  | 8.5.采用CM等级PVC料； |
|  |  | 8.6.绝缘层：优质 HD-PE料； |
|  |  | 8.7.通过标准最高传输频率250MHz测试，直流电阻不平衡：≤2.5%； |
|  |  | 8.8.▲线规：23AWG，材料为99.99%无氧铜，采用带十字支撑架结构，为确保线缆传输性能、线缆质量及线缆稳定性，需提供Cu≥99.99%的铜芯铜纯度报告；（投标时提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件，要求内容能体现满足上述参数要求,检测结果为合格，同时需要提供在全国认证认可信息公共服务平台http://cx.cnca.cn/)检测报告查询截图） |
|  |  | 8.9.为了提高链路性能，降低施工难度，增长使用寿命，线缆4对线的对绞方向和成缆的总绞方向相反； |
|  |  | 8.10.▲线缆需提供满足GB/T2951.11-2008 标准机械性能试验、以及GB/T 2951.12-2008 标准热老化试验并提供检测报告。（投标时提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件，要求内容能体现满足上述参数要求,检测结果为合格，同时需要提供在全国认证认可信息公共服务平台 http://cx.cnca.cn/)检测报告查询截图） |
| 9 | 信息插座 | 9.1、面板类型：86*86mm型，单口/双口聚碳酸酯材质。 |
|  |  | 9.2、连接方式：直接卡接信息模块，支持前端模块的拆卸与安装，与语音、有线电视、五类、超五类，六类、超六类等全线模块兼容。 |
| 10 | 48口交换机 | 10.1、端口：≥48个10/100/1000Base-T PoE+以太网电口，2个1000Base-X以太网光口； |
|  |  | 10.2、交换容量：≥672Gbps/6.72Tbps； |
|  |  | 10.3、包转发率：≥144 Mpps； |
|  |  | 10.4、含2个千兆光模块。 |
| 11 | 24口交换机 | 11.1、端口：≥24个10/100/1000Base-T PoE+以太网电口，2个1000Base-X以太网光口； |
|  |  | 11.2、交换容量：≥672Gbps/6.72Tbps； |
|  |  | 11.3、包转发率：≥166 Mpps； |
|  |  | 11.4、含2个千兆光模块。 |
| 12 | 8口POE交换机 | 12.1、端口：≥8个10/100/1000Base-T PoE+以太网电口，2个1000Base-X以太网光口； |
|  |  | 12.2、交换容量：≥336 Gbps； |
|  |  | 12.3、包转发率：≥42 Mpps； |
|  |  | 12.4、支持PoE和PoE+； |
|  |  | 12.5、整机PoE最大输出功率≥125W，单端口最大输出功率≥30 W。 |
| 13 | 无线AP | 13.1、固定端口：≥1个10/100/1000Mbps 自协商以太网口上行口（PoE受电） |
|  |  | 13.2、内置天线：内置低辐射全向天线（2.4GHz：3dBi，5GHz：4dBi）； |
|  |  | 13.3、自组网网元个数：≥32； |
|  |  | 13.4、工作频段：802.11ax/ac/n/a：5.725GHz-5.850GHz（中国）; 5.47GHz～5.725GHz; 5.15GHz~5.35GHz（中国）； 802.11ax/b/g/n：2.4GHz-2.483GHz（中国）； |
|  |  | 13.5、电源适配器输入：100-240V AC；电源适配器输出：12V/1.5A；电源适配器输出功率≥18W。 |
| 14 | 空调器1 | 14.1、名称:一拖一天花机 |
|  |  | 14.2、制冷量:≥7.2Kw； |
|  |  | 14.3、电源:220V；额定功率:2.4Kw； |
|  |  | 14.4、室内机-风量:1000CMH、噪音:41dB、带除湿功能； |
|  |  | 14.5、室外机-噪音:55dB SEER:4.07 APF:3.48。 |
|  |  | 14.6、二级能效 |
| 15 | 空调器2 | 15.1、名称:一拖一天花机 |
|  |  | 15.2、制冷量:≥12.0Kw； |
|  |  | 15.3、电源:380V 额定功率:5.2Kw； |
|  |  | 15.4、室内机-风量:1700CMH、噪音:46dB、带除湿功能； |
|  |  | 15.5、室外机-噪音:62dB SEER:3.58 APF:3.25。 |
|  |  | 15.6、二级能效 |
| 16 | 感烟探测器 | 16.1、工作电压：总线24V； |
|  |  | 16.2、监视电流：≤0.8mA； |
|  |  | 16.3、报警电流：≤1.8mA； |
|  |  | 16.4、编码方式：十进制电子编码； |
|  |  | 16.5、报警灯：巡检时闪烁报警时常亮； |
| 17 | 墙面一般抹灰 | 17.1、高效净味，加倍除菌，除 TVOC，分解甲醛，耐擦洗，释放负离子。 |
|  |  | 17.2、抗菌测试：抗菌性能≥99.99；抗细菌持久性能≥99.99;甲醛净化性能≥92%，甲醛净化效果持久性≥89%。 |

## ★（二）技术要求

（1）人员要求

项目经理具有二级注册建造师或以上（建筑专业）执业资格、中级工程师（或以上）职称和安全生产考核合格证（B证或以上）；安全员具有安全员C证或以上；中标人接到中标通知书后，应在十个工作日内按投标文件中承诺的人员配置项目管理人员。如到岗人员与投标承诺的管理人员不符，经催告后五个工作日仍不能到岗的，取消中标资格，同时采购人将有关情况报财政部门、住建部门，由相关部门根据实际情况记入政府采购供应商诚信档案；

投标单位提供为以上人员缴纳的至投标截止日前三个月任何一个月社保证明；若供应商成立不足一个月的，需提供成立情况说明函（格式自拟）。

中标人承诺本合同履行期间始终具备开展项目工作所需的法定资质并始终满足招标响应要求及投标承诺。同时，中标人保证上述工作人员信息的真实性，并具备实施本工程的必备资质证书。如中标人更换以上人员应提前 7 日书面通知采购人并取得采购人同意。未经采购人书面同意，中标人不得擅自更换项目负责人和工作人员。如项目经办人员不服从采购人管理、不能胜任工作的，采购人有权要求乙方在 7 日内更换人员。中标人对工作人员的职务行为承担责任。

（2）工程资料

| 序号 | 资料清单 |
| --- | --- |
| 一、施工进场前 | ①施工组织方案 |
|  | ②开工申请、建设备案手续申报 |
| 二、施工过程中 | ①主要材料进场报审表（含附件）及材料样板 |
|  | ②重点部位分部分项隐蔽验收表 |
|  | ③每日施工简报 |
| 三、项目竣工验收 | ①工程竣工验收证明书 |
|  | ②主要材料检测报告或生产合格证明 |
|  | ③结算书 |

在合同履行期间，如出现因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，导致不满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商要求的，一经查证属实，采购人有权单方解除协议（合同）或不予续签下一年度合同，且无需承担任何违约责任。

（3）安全文明施工

中标人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，建立安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。此外，乙方还需承担相应违约及赔偿责任。乙方承诺遵守政府和有关部门对施工现场的一切规定和要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。

进入施工现场的施工人员，需按要求佩戴安全帽、工作服等安全防护用具。施工场地需采用PVC板围挡进行围蔽，施工现场主要出入口明显位置应悬挂工程概况牌、安全告示牌，临时用水、用电需按学校管理规定执行。

## （三）图纸、工程量清单要求

1.图纸、工程量清单详见附件。

2.主要材料设备参考品牌：(备注：①投标人需根据主要材料设备参考品牌填写《投标人拟采用设备（材料）情况》(格式详见招标文件/第三部分投标文件格式）；★②投标人需严格遵循下列参考品牌，并在投标时明确所投材料品牌，如所投材料品牌未在下列清单中，需提供相关材料证明为同等优质品牌。)

瓷砖：马可波罗、东鹏、冠珠、蒙娜丽莎、诺贝尔、欧神诺、宏宇、新中源、鹰牌

涂料：立邦、多乐士、三棵树、嘉宝莉、华润、阿尔贝娜、都芳、芬琳

配线：成天泰、金龙羽、金环宇、联嘉祥

弱电机柜：图腾、欢联、大唐卫士、精致、爱谱华顿、TCL-罗格朗、大唐保镖、厚德缆胜

交换机：新华三、华为、锐捷、普联、海康威视、中兴

空调器：格力、美的、海尔、TCL、奥克斯、海信、金立

网络半球摄像机：海康威视、大华、华为、金三立、宇视

双绞线缆：普联、欢联、爱谱华顿、TCL-罗格朗、海康威视、联嘉祥、厚德缆胜

无线AP：新华三、华为、锐捷、普联、信锐、中兴

烟感探测器：海康威视、海湾、泛海三江、艾礼安、立可安、依爱

网络多功能一体化门禁：海康威视、大华、固尚、中控

## 三、商务要求

（一）项目工期要求：合同签订之日起60个日历日内完工。

（二）工程价款

（1）本项目采用固定总价合同，除合同另有约定外，在合同约定的工程范围以及中标人供应材料范围内，价款不会因人工费、物价的波动而调整。合同总价已包括人工费、材料费、机械费、管理费、措施项目费、安全文明施工费、规费、利润、税金以及有关协调服务费等为完成工程所发生的全部费用。

（2）★本项目不可竞争费用合计：22770.3元，其中安全文明措施费：22770.3元，暂列金0元，暂估价0元。

（三）付款方式

本合同经双方签订生效且采购人收到中标人出具的发票后10个工作日内，采购人向中标人支付工程总价款的30%作为工程预付款。合同履行完毕后，收到供应商验收申请后7日内组织履约验收，工程竣工验收合格的，中标人以公对公转账方式向采购人缴纳工程总价款的3%的质保金，且采购人收到中标人出具的发票后10个工作日内支付工程总价款的70%。

（四）材料、设备的供应和采购

中标人负责采购材料、设备，应按照设计和相关标准要求提供材料和工程设备，并提供产品合格证明及出厂证明，对其质量负责。采购人认为中标人提供的材料需要复验的，中标人应按要求提供复验报告。中标人采购的材料和工程设备不符合设计或相关标准要求时，中标人应在采购人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用，由中标人承担。

中标人负责保管材料、设备，保管费用由中标人承担。中标人运入施工现场的材料、工程设备、施工设备以及在施工场地建设的临时设施，包括备品备件、安装工具与资料，必须专用于本工程。未经采购人批准，中标人不得运出施工现场或挪作他用。

工程实施过程中，水电的接驳、使用应按采购人管理要求执行。

（五）建筑工人工资支付

中标人应当按照相关法律法规的要求，进行劳动用工管理和建筑工人工资支付。中标人雇用人员（包括建筑工人）的，应当依法与所招用的建筑工人订立劳动合同，实行建筑工人劳动用工实名制管理，中标人应当按照有关规定开设建筑工人工资专用账户、存储工资保证金，专项用于支付和保障该工程建设项目建筑工人工资，且及时支付雇用人员（包括建筑工人）工资。

拖欠建筑工人工资的，中标人应当依法予以清偿。因中标人拖欠建筑工人工资给采购人造成不利影响的（包括但不限于投诉信访、滋事、诉讼等），采购人有权从应付中标人的款项中（包括但不限于本合同、本项目相关款项）中扣除相应费用径行代付拖欠建筑工人工资或在径行代付拖欠建筑工人工资后向中标人追偿，由此产生的一切不利后果由中标人自行承担。

（六）工程质量及验收

工程质量应符合国家、广东省、深圳市及行业规定的建筑工程质量检验评定的“合格”标准。

工程具备隐蔽验收条件，中标人应先进行自检，并在隐蔽验收前2日以书面形式通知采购人验收。验收合格的，双方进行交接；验收不合格的，采购人有权随时要求中标人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和延误的工期由中标人承担。若因此造成采购人损失的，中标人应承担相应的赔偿责任。

（七）质量担保

工程保修期限为2年，自工程竣工验收合格之日起算。法律、法规等另有规定的，从其规定。质保期满后，质保金无息返还。

保修期内，中标人应在接到采购人维修通知后48小时内作出有效响应。情况紧急的，中标人应在采购人指定的时间内到达维修地点实施维修。如中标人更换联系人或联系电话，应及时通知采购人。

保修期内，由于中标人施工质量、材料质量或因中标人在施工期间保护不当等原因出现工程质量问题的，中标人应负责修复，并承担修复的费用以及因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失。经采购人催告，中标人拒绝修复或未能在合理期限内修复的，采购人有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由中标人承担。因采购人使用不当造成工程缺陷、损坏的，采购人可以委托中标人修复并向中标人承担修复费用。

保修期到期后，采购人有权要求中标人继续承担维修和维护服务，发生的费用由双方另行协商确定。